Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида второй категории №250

Советского района города Ростова-на-Дону

| ул.2-я Краснодарская, 76/1 г.Ростов-на-Дону, 344058 | тел./факс 222-77-25 E-mail: |
| --- | --- |

Информация по выполнению пунктов  предписаний

по устранению нарушений

| Предписание Роспотребнадзора от 07.03.2013г. № 206 |
| --- |
| № п/п | Мероприятия | Дата устранения |
| 1 | Обеспечить целостность асфальтового покрытия на территории МБДОУ | 03.06.2014 |
| Предписание ГПН от 10.07.2013 № 254-8/1/1 |
|  | В административных и общественных помещениях, руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны | Выполнено 09.07.2013 |
|  | На объекте защиты, обучение мерам ПБ осуществляется не в соответствии с нормативными документами по ПБ. А именно: в нарушение п.6 НПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций» руководителем (ответственным лицом за ПБ) не разработаны спец. Программы обучения мерам ПБ работников организаций. Для проведения противопожарного инструктажа. Соответствующий подтверждающий документ не представлен. | Выполнено 20.06.2013 |
|  | На объекте защиты, обучение мерам ПБ осуществляется не в соответствии с нормативными документами по ПБ, а именно: в нарушение п.6 НПБ «Обучение мерам ПБ) работников организаций» руководителем (ответственным лицом за ПБ не определен порядок проведения противопожарного инструктажа с работниками организации. Соответствующий подтверждающий документ не представлен. | Разработан и утвержден руководителем график проведения противопожарного инструктажа 30.05.2013 |
|  | На объекте защиты, обучение мерам ПБ осуществляется не в соответствии с нормативными документами по ПБ, а именно: в нарушение п.13 НПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций» для проведения вводного противопожарного инструктажа не предусмотрено специально оборудованное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов | Определено и оборудовано место с наличием наглядных пособий и учебно-методических материалов для проведения вводного противопожарного инструктажа 20.06.2013 |
|  | На объекте защиты, обучение мерам ПБ осуществляется не в соответствии с нормативными документами по ПБ, а именно: в нарушение п.23 НПБ «Обучение мерам ПБ работников организаций» не разработан и не утвержден руководителем организации график проведения занятий для проведения повторных противопожарных инструктажей. Соответствующий подтверждающий документ не представлен. | Разработан и утвержден руководителем график проведения повторных противопожарного инструктажа 30.05.2013 |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути руководителем не обеспечено соблюдение требований ПБ а именно: в нарушение п.4.4.1.СП 1.13130.2009 ширина северо-западного (правого) лестничного марша, предназначенного для эвакуации людей менее -1,35м, а именно – 1,10м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации пути руководителем не обеспечено соблюдение требований ПБ, а именно: в нарушение п.5.2.15 СП 1.13130.2009 в ограждении северо-западной лестницы вертикальные элементы имеют просвет более 0,1м, а именно: 0,15м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации пути руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 5 предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел. отсутствует 2-й эвакуационный выход | Выполнено 25.06.2013 |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещения групповой ячейки № 5 северо-западную лестничную клетку менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,86м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты устройство для самозакрывания двери из раздевалки групповой ячейки № 5 на северо-западную лестничную площадку находится в неисправном состоянии | Устройство для самозакрывания двери отремонтировано 25.06.2013 |
|  | На объекте защиты, не соблюдены требования нормативного документа по ПБ, а именно: в нарушение п.3.4 СП 1.13130.2009 кабели проводов СОУЭ (светового оповещателя «Выход» над дверью выхода из раздевалки группы № 5) и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, в помещениях ДОУ класса Ф1.1 в групповой ячейке № 5 допускается применение декоративного отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Сертификат ПБ при проведении проверки не бал представлен | Сертификат в наличии |
|  | При эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из помещения спортивного зала отсутствует второй эвакуационный выход | Выполнено 25.06.2013 |
|  | Не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из помещения тренажерного зала отсутствует второй эвакуационный выход, т.к. не отвечает требованиям 123-ФЗ абзаца 3 ст. 89 «К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:…3) в соседнее помещение, расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами | Не выполнено |
|  | Не обеспечено соблюдение требования нормативного документа по ПБ, а именно: п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода их помещений спортивного и тренажерного зала на северо-западную лестничную клетку менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,86м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь, выходящая из тамбура спортивного зала на северо-западную лестничную клетку не оборудовано приспособлением для самозакрывания | Выполнено 25.06.2013 |
|  | На объекте защиты в помещениях ДОУ класса Ф1.1 в тамбуре эвакуационного выхода из спортзала и тренажерного зала на северо-западную лестничную клетку, а также в вышеуказанных помещениях допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. | Сертификат ПБ имеется |
| 2-й этаж групповая ячейка № 4 |
|  | Н а объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 4 предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел. Отсутствует второй эвакуационный выход. | Выполнено 25.06.2013 |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 4 на северо-восточную лестничную клетку менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 чел. А именно 0,86м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты в помещениях ДОУ класса Ф1.1 в групповой ячейки № 4 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. | Сертификат ПБ имеется |
| 2-й этаж северо-восточная лестничная клетка |
|  | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по ПБ, а именно: нарушение п.4.4.1 СП 1.13130.2009 ширина северо-восточного левого лестничного марша предназначенного для эвакуации людей менее 1,35м, а именно 1,1м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.15 СП 1.13130.2009 высота ограждений северо-восточной лестницы, используемой детьми менее 1,2м, а именно 0,91м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.15 СП 1.13130.2009 в ограждении северо-восточной лестницы вертикальные элементы имеют просвет более 0,1м, а именно 0,15м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, в помещениях ДОУ класса Ф1.1 для покрытия пола, а именно ступеней северо-восточного лестничного марша со 2 по 1 этаж допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью. Чем класс КМ1 (масляная краска). Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен | Сертификат ПБ имеется |
| 2-й этаж групповая ячейка № 3 |
|  | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 3 предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел. Отсутствует второй эвакуационный выход | Выполнено 25.06.2013 |
|  | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из помещений групповой ячейки № 3 на северо-восточную лестничную клетку менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно: 0,86м | Не выполнено |
|  | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь, выходящая из групповой ячейки № 3 на северо-восточную лестничную клетку не оборудовано приспособлением для самозакрывания | Оборудовано 25.06.2013 |
|  | На объекте защиты, в помещениях ДОУ класса Ф1.1 в групповой ячейки № 3 допускается применение декоративно-отделочного материала для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Сертификат ПБ при проведении проверки не был представлен. | Сертификат ПБ имеется |
|  | На объекте защиты при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.8 СП 1.13130.2009 эвакуационные выходы из групповой ячейки № 2 в ДОУ – отсутствуют, т.к. не отвечают требованиям п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 при наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено (минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами должно быть 6,8м, определенная по формуле: из помещения – L>1.5 VP/n-1) | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.3.3 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5м ширины полотна наружной двери, а именно: 1,16 (ширина двери 1,2м) | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эвакуации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь, выходящая из раздевалки групповой ячейки на северо-восточную лестничную клетку не оборудована уплотнениями в притворах. | Выполнено 25.06.2013 |
|  | На объекте защиты, при эвакуации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.3.4 СП 1.13130.2009 кабели, проводов СОУЭ (светового оповещателя «Выход» над дверью выхода из раздевалки групповой ячейки № 2 ведущего на непосредственно наружу) и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.3. СП 1.13130.2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 2 в коридор общего пользования первого этажа | Не выполнено |
| 1-й этаж северо-восточная лестничная клетка |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из тамбура северо-восточной лестничной клетки ДОУ класса Ф1.1 непосредственно наружу менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,90 | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.3.4 СП 1.13130.2009 не предусмотрены перила на северо-восточной лестнице высотой более 45см ведущей непосредственно наружу | Выполнено 25.06.2013 |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь выходящая из коридора общего пользования на северо-восточную лестничную клетку не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах | Выполнено 25.06.2013 |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.18 СП 7.13130.2009 северо-восточной лестничной клетки допускается установка отопительного прибора, выступающего от плоскости стен на высоте менее 2, 2 м от поверхности площадки лестницы, а именно 0,5м | Выполнено |
|  | На объекте защиты, в помещениях ДОУ класса Ф1.1 для покрытия пола в тамбуре запасного эвакуационного выхода пищеблока допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (масляная краска) Сертификат БП при проведении проверки не был представлен | Не выполнено |
|  | На объекте защиты противопожарные двери пищеблока не имеют устройств для самозакрывания | Установлены |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.7.2 СП 1.13130.2009 система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре не предусмотрено из коридора первого этажа длиной более 15м без естественного освещения | Не выполнено |
| Актовый зал |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.8 СП 1.13130.2009 эвакуационные выходы из актового зала в ДОУ отсутствуют, т.к. не отвечают требованиям п.4.2.4 СП 1.13130.2009 при наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено (минимальное расстояние между наиболее удалёнными один от другого эвакуационными выходами должно быть 6,18м : из помещения – L>1.5 VP/n-1) | Не выполнено |
| 12-й этаж групповая ячейка № 1 |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.8 СП 1.13130.2009 эвакуационные выходы из групповой ячейки № 1 в ДОУ отсутствуют, т.к. не отвечают требованиям п.4.2.4 СП 1.13130.2009 при наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточено (минимальное расстояние между наиболее удалёнными один от другого эвакуационными выходами должно быть 6,8м : из помещения – L>1.5 VP/n-1) | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.8 СП 1.13130.2009 перед наружной дверью (эвакуационным выходом) горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери, а именно 1,16 (ширина двери 1,2м) | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь выходящая из раздевалки групповой ячейки на северо-восточную лестничную клетку не оборудована уплотнениями в притворах | Оборудовано 25.06.2013 |
|  | На объекте защиты не соблюдены требования нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.3.4. СП 1.13130.2009 кабели, проводов СОУЭ (светового оповещателя «Выход» над дверью выхода из раздевалки групповой ячейки № 1 ведущего на непосредственно наружу) и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. | Не выполнено |
|  | На объекте защиты не соблюдены требования нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.3. СП 1.13130.2009 световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 1 в коридор общего пользования первого этажа | Не выполнено |
| 1-й этаж северо-западная лестничная клетка |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из тамбура северо-западной лестничной клетки ДОУ класса Ф1.1 непосредственно наружу менее 1,2м при числе эвакуирующихся более 15 чел., а именно 0,90 | Не выполнено |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009 дверь выходящая из коридора общего пользования на северо-западную лестничную клетку не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах | Оборудован 25.06.2013 |
|  | На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.5.18 СП 7.13130.2009 северо-западной лестничной клетки допускается установка отопительного прибора, выступающего от плоскости стен на высоте менее 2, 2м от поверхности площадки лестницы, а именно 0,5м | Выполнено |
|  | На объекте защиты противопожарные клапаны (воздуховодов) не оснащены автоматически и дистанционно управляемыми приводами. В соответствии с нормативными документами по ПБ СП 7.13130.2009 п.6.55 на воздуховодах систем общеобменной вентиляции противопожарные нормально открытые клапаны устанавливаются в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми приделами огнестойкости | Не выполнено |
|  | На объекте защиты не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по ПБ, а именно: нарушение п.4.1.1 СП 10.13130.2009 для ДОУ не предусмотрен внутренний противопожарный водопровод. | Не выполнено |